| #### TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ÜLDANDMED | Lifti tüüp |  | Elektriline õlivaba sõidulift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimaalne Tõstevõime |  | 8 |  | inimest |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tõstekõrgus |  | 8,2 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nimikiirus |  | 1,0 |  |  | m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peatuste tähistus | A poolel | 0 | - |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C poolel | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eeskirjad |  | Ehitusseadustik, EVS-EN 81-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KABIIN | Minimaalsed mõõdud: Laius x sügavus x kõrgus |  | 1100 |  |  | mm X |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | mm X |  |  |  | 2200 |  |  | mm |  |  |
|  | Uste seinte viimistlus |  | Harjatud roostevaba plekk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seinte viimistlus |  | Roostevabast plekist raamis klaas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lae viimistlus |  | Harjatud roostevaba plekk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valgusti |  | LED lampidega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peegel |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Käsipuu |  | Külgseintes, roostevabast terasest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Põrandakate |  | Kummikate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Põrandaliistud |  | Harjatud roostevaba plekk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### KABIINIUKS | Tüüp |  | Kõrvale avanev automaatuks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viimistlus |  | A ja C-poolel roostevabast plekist raamis klaas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ohutusseade |  | Valguskardin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### SAHTIUKSED | Tüüp |  | Kõrvale avanev automaatuks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Minimaalsed ukseava mõõdud (mm) |  | 900 |  |  | X |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uste arv |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viimistlus |  | A ja C-poolel roostevabast plekist raamis klaas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tulepüsivus |  | Klassifitseerimata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukseavade paled |  | Korrustel, harjatud roostevabast terasest, kanditud seinale 100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### JUHTIMINE | Tüüp |  | Alla- ja üles suunas vahepealseid kutseid täitev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lifte samas rühmas |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### SIGNALISATSIOON | Kabiini nupupaneel |  | Harjatud roostevaba plekk, nupud reljefsete numbritega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### JA NUPUD | Korruste nupud |  | Harjatud roostevaba plekk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Indikatsioon |  | Lifti asukoha näitaja kabiinis ja korrustel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### AJAM | Tüüp |  | Ilma reduktorita õlivaba ajam šahtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maks. mootori võimsus |  | 4 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### ŠAHT JA MASINA- | Šahti materjal |  | Telliskivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### RUUM | Šahti mõõdud (mm) |  | Laius: |  |  |  |  |  | 1650 |  |  |  | Sügavus: |  |  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Süvis: |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | Ülaosa: |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masinaruumi asukoht |  | Masinaruumi ei ole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### MUUD |  |  | Tulekahju häire korral sõit evakuatsioonikorrusele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kahepoolne kõneside GSMi kaudu lifti kabiini, valvelaua ja hooldusfirma valveteenistuse vahel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Liftišahti valgustus Uste eelavanemine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uste sulgemise ja avamise nupp kabiinis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lifti pidurdusenergia tagasisuunamine hoone võrku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |